## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 320 | Consum energètic (hardware només) | 134044.9273 | 670224.6365
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 740 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 146106.7391 | 730533.6955
Sobreprovisionament d’electricitat | 8% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 80 | Cost mirror | 196291.296 | 981456.48
Diners Totals | 8000000 | Cost backup | 79080.03 | 395400.15
Diners gastats | 5000000 | Cost Bandwidth provider | 1058.4 | 5292
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de disc, mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 5000000
GB a emmagatzemar | 227580 | SAN | 0
Dies entre 2 backups | 10 | Sistema emmagatzematge | 56620
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 2782906.962
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | Capex a 5 anys, total | 5056620
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 7839526.962
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 160473.038
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 3
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps) | 0
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 20
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 5
Nombre de discos a comprar | 78
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 3
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 6
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 78 | 0 | 7.1 | 360 | 553.8 | 28080
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 9 | 372 | 180 | 7440
Model 9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 78 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1200 | 4600 | 1200 | 4600 | 4 | 4
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1300 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1316 | 5500 | 3948 | 16500 | 4 | 12
Model 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 5.8818 | 56620 | U’s | 16
[11 empty] | Cabines | 4

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 80 | 0 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 0 | 0
Us per rack | 42 | 0 | Switch rack | 6 | 6000 | 150 | 0 | 0
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 0 | Cablejat | 82 | 26 | 0 | 0 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 0 | 0 | HBA 8Gbps | 160 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 160 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 160 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 0 | 0
Cost económic | 0
Consum | 0 |  | Racks= | 2

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 8%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 745.8818; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 745.8818 | 805.5523 | 5216.8762 | 128828.0511 | 134044.9273 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 783.1759 | 845.83 | 1721.3454 | 135269.4537 | 136990.7991 | 2.15% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 820.47 | 886.1076 | 1803.3142 | 141710.8562 | 143514.1705 | 6.598% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 857.7641 | 926.3852 | 1885.2831 | 148152.2588 | 150037.5418 | 10.66%
1.2 | 895.0582 | 966.6628 | 1967.2519 | 154593.6613 | 156560.9132 | 14.38% | Month / Hours in period per month
1.25 | 932.3523 | 1006.9404 | 2049.2207 | 161035.0639 | 163084.2846 | 17.81% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 969.6463 | 1047.218 | 2131.1896 | 167476.4664 | 169607.656 | 20.97% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 1006.9404 | 1087.4957 | 2213.1584 | 173917.869 | 176131.0274 | 23.89% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 1044.2345 | 1127.7733 | 2295.1272 | 180359.2715 | 182654.3988 | 26.61% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 1081.5286 | 1168.0509 | 2377.096 | 186800.6741 | 189177.7701 | 29.14% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 1118.8227 | 1208.3285 | 2459.0649 | 193242.0767 | 195701.1415 | 31.51% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 1156.1168 | 1248.6061 | 2541.0337 | 199683.4792 | 202224.5129 | 33.71% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 1193.4109 | 1288.8838 | 2623.0025 | 206124.8818 | 208747.8843 | 35.79% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 1230.705 | 1329.1614 | 2704.9714 | 212566.2843 | 215271.2557 | 37.73% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 1267.9991 | 1369.439 | 2786.9402 | 219007.6869 | 221794.6271 | 39.56% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 1305.2931 | 1409.7166 | 2868.909 | 225449.0894 | 228317.9985 | 41.29% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 1342.5872 | 1449.9942 | 2950.8778 | 231890.492 | 234841.3698 | 42.92% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 1379.8813 | 1490.2718 | 3032.8467 | 238331.8945 | 241364.7412 | 44.46% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 1417.1754 | 1530.5495 | 3114.8155 | 244773.2971 | 247888.1126 | 45.93% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 1454.4695 | 1570.8271 | 3196.7843 | 251214.6997 | 254411.484 | 47.31%
2 | 1491.7636 | 1611.1047 | 3278.7532 | 257656.1022 | 260934.8554 | 48.63% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 336 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 16 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 157213.4782 | 786067.391
- només màquines | 320 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 142726.9709 | 713634.8546
- backup propi | 0 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 146106.7391 | 730533.6955
Cost energia (euros/any) | 134044.9273 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 0
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 40213.4782
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | PUE | 1.3 | Total any | 157213.4782
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 9
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 9
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 81000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 53617.9709
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 8100
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 142726.9709
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 9
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 126000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 20106.7391
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 146106.7391

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 227580 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 10 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1024 | Preu (e/mes) | 15320.06 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 50176 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 176380 |  |  |  | 1 | M-A | 183840.72
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 196291.296
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1024 | Preu (e/mes) | 16357.608
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 50176
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 176380
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 36.5 | 91373.37 | 4800 | 96173.37 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 36.5 | 166133.4 | 4800 | 170933.4 |  | M-A amb | 96173.37 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 36.5 | 74760.03 | 4320 | 79080.03 |  | M-A sense | 170933.4 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 36.5 | 157826.73 | 4320 | 162146.73 |  | M S3 amb | 79080.03 | 79080.03
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 162146.73 | 0
|  | Take the tapes and run | 569 | 36.5 | 8760 | 11400 | 20160 |  | TTTAR | 20160 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 2276 | 70000 | 227600 |  | 0 |  |  |  | 79080.03
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 0 | 0 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 1 | 756 | 302.4
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 756 | 302.4
1058.4